## Sheet1
08上半月管网水半月检常规项目检验汇总表
委托单位名称：淄博市自来水有限责任公司 检测单位：淄博安瑞水质检测有限责任公司
序号 | 采样日期 | 采样地点 | 样品编号 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 二氧化氯 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 报告日期 | 检测人员
|  |  |  | CFU/mL | CFU/100mL | 度 | NTU | / | / | mg/L | mg/L
|  |  |  | ≤100 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 出厂水和末梢水中限值0.8，出厂水中余量≥0.1，末梢水中余量 ≥0.02 | ≤3
1 | 2025.08.04 | 新村西路140号原市水资办 | 20250804-0645 | 16 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无 | 无 | 0.04 | / | 2025.08.06 | 王晓芳
2 | 2025.08.04 | 淄博市政务中心 | 20250804-0646 | 7 | 未检出 | <5 | 0.34 | 无 | 无 | 0.04 | / | 2025.08.06 | 王晓芳
3 | 2025.08.04 | 张店区疾控中心 | 20250804-0647 | 21 | 未检出 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 0.05 | / | 2025.08.06 | 王晓芳
4 | 2025.08.04 | 西苑社区 | 20250804-0648 | 10 | 未检出 | <5 | 0.29 | 无 | 无 | 0.03 | / | 2025.08.06 | 王晓芳
5 | 2025.08.04 | 五公里党群站 | 20250804-0649 | 25 | 未检出 | <5 | 0.17 | 无 | 无 | 0.03 | 0.92 | 2025.08.06 | 王晓芳
6 | 2025.08.04 | 市自来水公司南定营销服务中心 | 20250804-0650 | 11 | 未检出 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 0.04 | 0.97 | 2025.08.06 | 王晓芳
7 | 2025.08.04 | 市自来水公司铝城营业所 | 20250804-0651 | 44 | 未检出 | <5 | 0.35 | 无 | 无 | 0.03 | / | 2025.08.06 | 王晓芳
8 | 2025.08.04 | 经开区后南定村卫生室 | 20250804-0652 | 23 | 未检出 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 0.03 | / | 2025.08.06 | 王晓芳
9 | 2025.08.04 | 张南路101号中石油加油站 | 20250804-0653 | 5 | 未检出 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 0.05 | / | 2025.08.06 | 王晓芳
10 | 2025.08.04 | 山泉路启星比亚迪4S店 | 20250804-0654 | 2 | 未检出 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 0.04 | / | 2025.08.06 | 王晓芳
11 | 2025.08.11 | 天勤苑社区 | 20250811-0655 | 23 | 未检出 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 0.04 | 1.05 | 2025.08.13 | 王晓芳
12 | 2025.08.11 | 高新区金晶大道汇驰奔驰4S店 | 20250811-0656 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.29 | 无 | 无 | 0.03 | / | 2025.08.13 | 王晓芳
13 | 2025.08.11 | 金都花园社区 | 20250811-0657 | 1 | 未检出 | <5 | 0.13 | 无 | 无 | 0.04 | 0.95 | 2025.08.13 | 王晓芳
14 | 2025.08.11 | 星悦城社区 | 20250811-0658 | 4 | 未检出 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 0.03 | 0.91 | 2025.08.13 | 王晓芳
15 | 2025.08.11 | 外商居住区 | 20250811-0659 | 2 | 未检出 | <5 | 0.26 | 无 | 无 | 0.04 | / | 2025.08.13 | 王晓芳
16 | 2025.08.11 | 市自来水开发区营业所 | 20250811-0660 | 2 | 未检出 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 0.05 | / | 2025.08.13 | 王晓芳
17 | 2025.08.11 | 淄博市十一中 | 20250811-0661 | 3 | 未检出 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 0.03 | / | 2025.08.13 | 王晓芳
18 | 2025.08.11 | 丽莎会议中心 | 20250811-0662 | 37 | 未检出 | <5 | 0.19 | 无 | 无 | 0.02 | / | 2025.08.13 | 王晓芳
19 | 2025.08.11 | 华侨城警务室 | 20250811-0663 | 6 | 未检出 | <5 | 0.38 | 无 | 无 | 0.04 | / | 2025.08.13 | 王晓芳
20 | 2025.08.12 | 淄博市委 | 20250812-0664 | 5 | 未检出 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 0.03 | / | 2025.08.14 | 王晓芳
21 | 2025.08.12 | 张店区军休所 | 20250812-0665 | 31 | 未检出 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 0.04 | / | 2025.08.14 | 王晓芳
22 | 2025.08.12 | 五里桥生活区 | 20250812-0666 | 5 | 未检出 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 0.05 | / | 2025.08.14 | 王晓芳
23 | 2025.08.12 | 祥瑞花园社区 | 20250812-0667 | 29 | 未检出 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 0.03 | / | 2025.08.14 | 王晓芳
24 | 2025.08.12 | 张店八中 | 20250812-0668 | 19 | 未检出 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 0.04 | / | 2025.08.14 | 王晓芳
25 | 2025.08.12 | 淄博市图书馆 | 20250812-0669 | 2 | 未检出 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 0.05 | / | 2025.08.14 | 王晓芳
26 | 2025.08.12 | 积家村党群服务中心 | 20250812-0670 | 7 | 未检出 | <5 | 0.29 | 无 | 无 | 0.04 | 1.17 | 2025.08.14 | 王晓芳
27 | 2025.08.12 | 明德苑社区 | 20250812-0671 | 12 | 未检出 | <5 | 0.17 | 无 | 无 | 0.03 | / | 2025.08.14 | 王晓芳
28 | 2025.08.13 | 恒嘉园社区 | 20250813-0672 | 1 | 未检出 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 0.04 | / | 2025.08.15 | 王晓芳
29 | 2025.08.13 | 人民东路小学 | 20250813-0673 | 11 | 未检出 | <5 | 0.34 | 无 | 无 | 0.04 | / | 2025.08.15 | 王晓芳
30 | 2025.08.13 | 张店区保安公司 | 20250813-0674 | 2 | 未检出 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 0.03 | / | 2025.08.15 | 王晓芳
31 | 2025.08.13 | 润德实业公司 | 20250813-0675 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 0.05 | / | 2025.08.15 | 王晓芳
32 | 2025.08.13 | 行政执法局湖田中队 | 20250813-0676 | 7 | 未检出 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 0.04 | / | 2025.08.15 | 王晓芳
33 | 2025.08.13 | 淄博市公交东站 | 20250813-0677 | 2 | 未检出 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 0.05 | / | 2025.08.15 | 王晓芳
34 | 2025.08.13 | 洪三社区 | 20250813-0678 | 5 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无 | 无 | 0.04 | 1.05 | 2025.08.15 | 王晓芳
35 | 2025.08.14 | 淄博市工商局 | 20250814-0679 | 46 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无 | 无 | 0.03 | / | 2025.08.16 | 王晓芳
36 | 2025.08.14 | 市自来水公司新区营业所 | 20250814-0680 | 19 | 未检出 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 0.04 | / | 2025.08.16 | 王晓芳
37 | 2025.08.14 | 颐臻园社区 | 20250814-0681 | 9 | 未检出 | <5 | 0.29 | 无 | 无 | 0.04 | / | 2025.08.16 | 王晓芳
38 | 2025.08.14 | 世纪花园社区 | 20250814-0682 | 12 | 未检出 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 0.03 | / | 2025.08.16 | 王晓芳
39 | 2025.08.14 | 瑞丰苑社区 | 20250814-0683 | 4 | 未检出 | <5 | 0.33 | 无 | 无 | 0.03 | 1.13 | 2025.08.16 | 王晓芳
40 | 2025.08.14 | 科技苑物业 | 20250814-0684 | 33 | 未检出 | <5 | 0.31 | 无 | 无 | 0.04 | / | 2025.08.16 | 王晓芳
41 | 2025.08.15 | 淄博市体育馆 | 20250815-0685 | 19 | 未检出 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 0.05 | / | 2025.08.17 | 王晓芳
42 | 2025.08.15 | 福源汇社区 | 20250815-0686 | 5 | 未检出 | <5 | 0.33 | 无 | 无 | 0.04 | / | 2025.08.17 | 王晓芳
43 | 2025.08.15 | 孝妇河湿地公园喷泉广场 | 20250815-0687 | 1 | 未检出 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 0.03 | 1.19 | 2025.08.17 | 王晓芳
44 | 2025.08.15 | 石家社区 | 20250815-0688 | 7 | 未检出 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 0.04 | 1.11 | 2025.08.17 | 王晓芳
45 | 2025.08.15 | 盛世康城社区 | 20250815-0689 | 9 | 未检出 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 0.03 | / | 2025.08.17 | 王晓芳
46 | 2025.08.15 | 福瑞家园社区 | 20250815-0690 | 3 | 未检出 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 0.04 | 1.05 | 2025.08.17 | 王晓芳
以下空白